PUMP-B | PB-MNT-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Pump-B Bakım ve İlk Müdahale Prosedürleri

Kavitasyon, rulman, akış performansı, sensör ve telemetri olayları için yönlendirmeler

| Doküman Kimliği | PB-MNT-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | PUMP_B |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. PUMP-B dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Genel güvenlik ve yetki ilkeleri

Chatbot çıktısı karar destek amaçlıdır; gerçek ekipmanda üretici ve iş güvenliği prosedürleri uygulanmalıdır.

Mekanik/hidrolik müdahale yalnızca yetkili bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

Kritik durumda insan onayı olmadan otomatik durdurma komutu gönderilmez.

Veri güvenilir değilse önce data quality olayı çözülür.

## MNT-PB-001 - Kavitasyon ve emiş hattı kontrolü

Tetikleyici durum: Düşük emiş basıncı + artan titreşim + dalgalı/düşük debi.

Uygulama adımları

Emiş basıncı ölçüm kalitesini doğrula.

Son 30-60 dakikalık emiş basıncı ve debi trendini incele.

Emiş filtresi/ön vana ve sıvı seviyesini kontrol et.

Titreşimin aynı aralıkta yükselip yükselmediğini doğrula.

Kontrol sonrası debi ve titreşimi en az üç ölçüm boyunca izle.

Tamamlanma ölçütü: Emiş basıncı >1,2 bar'a, titreşim <4,0 mm/s düzeyine yaklaşır ve debi stabil olur.

Eskalasyon koşulu: Emiş ≤0,8 bar veya titreşim ≥7,0 mm/s ise MNT-PB-007.

## MNT-PB-002 - Rulman, yağlama ve kaplin kontrolü

Tetikleyici durum: Sıcaklık ve titreşim birlikte yükseliyor.

Uygulama adımları

Artışların aynı zaman aralığında olduğunu doğrula.

Rulman bölgesinde anormal ses/gevşeklik kontrolü planla.

Yağlama kaydını ve bakım tarihini kontrol et.

Motor-pompa kaplin hizalamasını doğrula.

MOTOR_A tarafındaki mekanik/elektriksel yüklenmeyi bağlamsal kontrol et.

Tamamlanma ölçütü: Titreşim ve sıcaklık trendi stabil/normal olur ve bakım bulgusu kaydedilir.

Eskalasyon koşulu: Titreşim ≥7,0 mm/s veya hızlı kötüleşme varsa MNT-PB-007.

## MNT-PB-003 - Çark, filtre ve hidrolik performans kontrolü

Tetikleyici durum: Debi ve basma basıncı birlikte düşüyor.

Uygulama adımları

Proses talebinin aynı kaldığını doğrula.

VALVE_C konumu ve downstream basıncını bağlamsal kontrol et.

Filtre/strainer durumunu incele.

Çark kirlenmesi/aşınması için bakım incelemesi planla.

Kontrol sonrası debi-basınç ilişkisinin toparlandığını doğrula.

Tamamlanma ölçütü: Debi ve basma basıncı beklenen proses trendine döner.

Eskalasyon koşulu: Debi ≤30 m³/h veya kötüleşme sürerse kritik değerlendirme.

## MNT-PB-004 - Basınç sensörü sıçramasını doğrulama

Tetikleyici durum: data_quality_flag=spike.

Uygulama adımları

Önceki ve sonraki en az iki ölçümü karşılaştır.

Debi ve diğer basınçların aynı anda değişip değişmediğini kontrol et.

Transmitter ve bağlantı hattını kontrol et.

Tamamlanma ölçütü: Ardışık ölçümler normaldir ve sıçrama tekrarlanmaz.

Eskalasyon koşulu: Sıçrama tekrarlanırsa kalibrasyon/sensör incelemesi açılır.

## MNT-PB-005 - Debi sensörü sabitlenmesi kontrolü

Tetikleyici durum: data_quality_flag=stuck.

Uygulama adımları

Debinin son değişim zamanını belirle.

Basınç ve proses yükü değişirken debinin sabit kalıp kalmadığını kontrol et.

Flow transmitter ve gateway hattını doğrula.

Tamamlanma ölçütü: Sensör yeniden değişken ve tutarlı veri üretir.

Eskalasyon koşulu: Durum devam ederse sensör verisini güvenilmez işaretle.

## MNT-PB-006 - Eksik hidrolik telemetri kontrolü

Tetikleyici durum: data_quality_flag=missing.

Uygulama adımları

Son başarılı basınç/debi ölçümünü bul.

Gateway ve transmitter bağlantısını kontrol et.

Veri geri geldiğinde zaman damgalarını ve boşluk aralığını doğrula.

Tamamlanma ölçütü: Telemetri akışı geri döner ve kayıp aralığı kaydedilir.

Eskalasyon koşulu: Kayıp 15 dakikadan uzun sürerse operasyonel risk olarak bildir.

## MNT-PB-007 - Kritik durumda kontrollü güvenli duruma alma

Tetikleyici durum: Kritik emiş basıncı, kritik titreşim, kritik düşük debi veya hızla kötüleşen çoklu sensör deseni.

Uygulama adımları

Alarmın veri kalitesi hatası olmadığını doğrula.

Yetkili saha/bakım rolüne kritik bildirim gönder.

Gerçek ekipman prosedürüne göre yük azaltma/duruş kararını yetkili kullanıcıya sun.

En az 60 dakikalık sensör özetini kaydet.

MOTOR_A ve VALVE_C bağlamını olay kaydına ekle.

Tamamlanma ölçütü: Ekipman güvenli durumda ve kritik bakım kaydı açılmıştır.

Eskalasyon koşulu: Bu prosedür en yüksek demo eskalasyon seviyesidir.