VALVE-C | VC-MAN-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Valve-C Teknik Kullanım ve İzleme Kılavuzu

Vana konumu, aktüatör, basınç/debi ilişkileri ve veri kalitesi kuralları

| Doküman Kimliği | VC-MAN-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | VALVE_C |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. VALVE-C dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Amaç ve kapsam

Valve-C, STATION_01 proses zincirinde PUMP_B sonrasında yer alan sentetik kontrol vanasıdır. Kılavuz, vana/aktüatör sensörlerinin yorumlanmasını ve RAG tabanlı bakım karar desteğinde kullanılacak demo kuralları tanımlar.

# 2. İstasyon ve proses ilişkisi

MOTOR_A → PUMP_B → VALVE_C → proses çıkışı. Valve-C downstream akış direncini ve debi kontrolünü temsil eder.

# 3. Sistem tanımı

| Bileşen | Kimlik / Birim | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Kontrol vanası | VALVE_C | İzlenen proses kontrol varlığı |
| Aktüatör sıcaklığı | TEMP_C / °C | Aktüatör ısıl yükünü izler |
| Aktüatör akımı | CUR_C / A | Mekanik direnç/aktüatör yükünü izler |
| Komut | CMD_C / % | Talep edilen vana açıklığı |
| Konum | POS_C / % | Ölçülen vana açıklığı |
| Giriş/çıkış basıncı | P_UP_C / P_DOWN_C / bar | Vana üzerindeki basınç düşümünü izler |
| Debi | FLOW_C / m³/h | Vana üzerinden proses akışını izler |

# 4. Normal çalışma ve demo alarm eşikleri

| Ölçüm | Normal | Uyarı | Kritik | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı | <55 °C | 55-<65 °C | ≥65 °C | Akım ve konum hatasıyla birlikte yorumlanır. |
| Aktüatör akımı | <1,8 A | 1,8-<2,4 A | ≥2,4 A | Mekanik direnç veya aktüatör yükünü gösterebilir. |
| Konum hatası ¦cmd-pos¦ | <8 % | 8-<15 % | ≥15 % | Stiction/actuator problemi için temel kanıt. |
| Diferansiyel basınç | <1,8 bar | 1,8-<2,6 bar | ≥2,6 bar | Debi ve konumla birlikte restriction açısından değerlendirilir. |

# 5. Sensör ilişkilerinin yorumlanması

| Gözlenen desen | Ön değerlendirme | Öncelikli kontrol |
| --- | --- | --- |
| Komut değişiyor, konum gecikiyor | Vana stiction / mekanik sürtünme | Stem, packing, aktüatör ve positioner |
| Konum izliyor, ΔP artıyor, debi düşüyor | Vana/hat kısıtı | Vana gövdesi ve downstream hat |
| Akım + sıcaklık artıyor, konum yavaş | Aktüatör aşırı yükü | Aktüatör mekanizması ve besleme |
| Tek konum ölçümü >100% | Sensör sıçraması | Komşu ölçümler ve transmitter |
| Konum tam sabit, komut değişiyor | Konum sensörü stuck veya mekanik stiction; data quality bayrağıyla ayır | Positioner/sensör ve komut karşılaştırması |

# 6. Karar destek kullanım ilkeleri

Data quality bayrağını kontrol et.

Komut ile gerçek konumu birlikte değerlendir.

Debi ve diferansiyel basıncı PUMP_B bağlamıyla karşılaştır.

Yüksek proses talebini arıza ile karıştırmamak için MOTOR_A yükü ve PUMP_B debisini kontrol et.

Kritik fiziksel müdahalede insan onayı gerektir.

# 7. Sınırlamalar

Tüm eşikler sentetiktir; gerçek vana/aktüatör üretici limitleri yerine kullanılamaz.