VALVE-C | VC-INC-001 | Sentetik IoT Demo Dokümantasyonu

Valve-C Geçmiş Olay ve Bakım Kayıtları

Dummy veri setindeki INC-VC-001 - INC-VC-007 sentetik olay kayıtları

| Doküman Kimliği | VC-INC-001 |
| --- | --- |
| Sürüm | 1.0 |
| Yayın Tarihi | 12 Ağustos 2026 |
| Varlık | VALVE_C |
| Doküman Sınıfı | Sentetik / Demo / RAG Bilgi Tabanı |

UYARI: Bu dokümandaki ekipman, eşikler, olaylar ve prosedürler kurgusaldır. VALVE-C dummy veri setiyle tutarlı bir IoT/RAG demonstrasyonu oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Kayıtların amacı

Bu kayıtlar RAG sisteminin benzer vana/aktüatör olaylarını bulması, sensör desenlerini açıklaması ve geçmiş aksiyonları getirmesi için hazırlanmıştır.

## INC-VC-001 - valve_stiction

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 05.07.2026 09:00 |
| Bitiş | 05.07.2026 11:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 25 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 43.93 | 48.67 | 49.18 |
| Aktüatör akımı (A) | 1.311 | 1.972 | 1.972 |
| Konum hatası (%) | 5.00 | 15.00 | 15.90 |
| ΔP (bar) | 1.145 | 1.574 | 1.574 |
| Debi (m³/h) | 53.50 | 47.45 | 54.85 |

Sentetik olay açıklaması: Komut değişirken vana konumu gecikmeli ve kesikli hareket eder.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Aktüatör, stem/packing sürtünmesi ve konum geri beslemesini kontrol et.

Sentetik kök neden: Stem/packing sürtünmesi ve hareket direnci

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-001

## INC-VC-002 - partial_blockage

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 09.07.2026 13:00 |
| Bitiş | 09.07.2026 16:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 37 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 44.61 | 43.63 | 44.61 |
| Aktüatör akımı (A) | 0.696 | 0.689 | 0.759 |
| Konum hatası (%) | 0.67 | 0.76 | 1.36 |
| ΔP (bar) | 1.314 | 2.303 | 2.327 |
| Debi (m³/h) | 54.56 | 39.62 | 54.56 |

Sentetik olay açıklaması: Vana konumu normal izlenirken diferansiyel basınç artar ve debi düşer.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Vana gövdesi, downstream hat ve olası birikme/tıkanmayı kontrol et.

Sentetik kök neden: Vana gövdesi/downstream hatta kısmi birikme

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-002

## INC-VC-003 - actuator_overload

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 14.07.2026 10:00 |
| Bitiş | 14.07.2026 12:00 |
| Risk seviyesi | high |
| Ölçüm sayısı | 25 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 46.62 | 58.05 | 58.05 |
| Aktüatör akımı (A) | 1.534 | 2.727 | 2.727 |
| Konum hatası (%) | 3.00 | 10.00 | 10.00 |
| ΔP (bar) | 0.777 | 0.753 | 0.856 |
| Debi (m³/h) | 61.44 | 54.87 | 61.44 |

Sentetik olay açıklaması: Aktüatör akımı ve sıcaklığı yükselir, konum yanıtı yavaşlar.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Aktüatör mekanizmasını, beslemeyi ve mekanik direnci kontrol et.

Sentetik kök neden: Aktüatör mekanizmasında artan direnç

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-003

## INC-VC-004 - position_sensor_spike

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 16.07.2026 11:35 |
| Bitiş | 16.07.2026 11:35 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 1 |
| Veri kalitesi | spike |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 43.11 | 43.11 | 43.11 |
| Aktüatör akımı (A) | 0.719 | 0.719 | 0.719 |
| Konum hatası (%) | 65.08 | 65.08 | 65.08 |
| ΔP (bar) | 0.811 | 0.811 | 0.811 |
| Debi (m³/h) | 61.64 | 61.64 | 61.64 |

Sentetik olay açıklaması: Tek ölçümlük fiziksel olmayan vana konumu sıçraması.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Komşu konum ölçümlerini ve transmitter bağlantısını doğrula.

Sentetik kök neden: Konum transmitterinde tek ölçümlük sıçrama

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-004

## INC-VC-005 - position_sensor_stuck

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 20.07.2026 09:00 |
| Bitiş | 20.07.2026 10:30 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 19 |
| Veri kalitesi | stuck |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 42.52 | 43.28 | 45.33 |
| Aktüatör akımı (A) | 0.694 | 0.723 | 0.753 |
| Konum hatası (%) | 17.24 | 19.16 | 27.62 |
| ΔP (bar) | 0.759 | 0.778 | 0.841 |
| Debi (m³/h) | 60.55 | 61.32 | 66.73 |

Sentetik olay açıklaması: Konum sensörü komut değişmesine rağmen sabit değer üretir.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Konum geri besleme sensörünü, sinyal hattını ve son değişim zamanını kontrol et.

Sentetik kök neden: Konum geri besleme kanalının sabit değer üretmesi

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-005

## INC-VC-006 - missing_data

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 23.07.2026 13:00 |
| Bitiş | 23.07.2026 13:40 |
| Risk seviyesi | medium |
| Ölçüm sayısı | 9 |
| Veri kalitesi | missing |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 43.01 | 43.19 | 43.57 |
| Aktüatör akımı (A) | 0.651 | 0.676 | 0.766 |
| Konum hatası (%) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| ΔP (bar) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Debi (m³/h) | Veri yok | Veri yok | Veri yok |

Sentetik olay açıklaması: Konum ve proses telemetrisinde kısmi veri kaybı.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Vana transmitter/gateway bağlantısını ve son başarılı ölçüm zamanını kontrol et.

Sentetik kök neden: Vana transmitter-gateway bağlantısında kesinti

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-006

## INC-VC-007 - severe_stiction

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Başlangıç | 28.07.2026 15:00 |
| Bitiş | 28.07.2026 20:00 |
| Risk seviyesi | critical |
| Ölçüm sayısı | 61 |
| Veri kalitesi | ok |

| Ölçüm | Başlangıç | Bitiş | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktüatör sıcaklığı (°C) | 47.15 | 63.28 | 63.68 |
| Aktüatör akımı (A) | 1.868 | 3.656 | 3.656 |
| Konum hatası (%) | 10.00 | 27.00 | 27.00 |
| ΔP (bar) | 1.592 | 2.903 | 2.903 |
| Debi (m³/h) | 48.47 | 31.22 | 55.56 |

Sentetik olay açıklaması: Büyük konum hatası, yüksek aktüatör akımı ve debi salınımı birlikte görülür.

Beklenen sistem yönlendirmesi: Yetkili bakım rolüne kritik eskalasyon yap; aktüatör ve vana mekanizmasını kontrollü incelemeye al.

Sentetik kök neden: İleri mekanik stiction ve aktüatör zorlanması

Kaynak etiketi: VC-INC-001 / INC-VC-007